Приложение 3

к извещению о проведении электронного аукциона

ИКЗ: 241511010233251100100100350028425244

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения

Требования к объему услуг.

Таблица № 1

Информация об объекте закупки

| № п/п | Наименование услуги | Код позиции по КТРУ/ ОКПД2 | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения | 84.25.11.120: Услуги по обеспечению пожарной безопасности | месяц | 12 |

Адрес оказания услуг: Российская Федерация, 184606, Мурманская область, ЗАТО
г. Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, дом 7а, корпус 3 (здание Северного флотского военного суда).

Дополнительная информация: Заказчик находится на территории закрытого административно-территориального образования город Североморск (далее - ЗАТО г. Североморск), правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (далее - Федеральный закон №3297-1).

На основании ч.1 ст.3. Федерального закона №3297-1 установлено ограничение на въезд граждан на территорию ЗАТО. Решение о разрешении на въезд на территорию ЗАТО в компетенции органов местного самоуправления по согласованию с органами федеральной службы безопасности (абзац четвертый пункта 2 статьи 4 Федерального закона №3297-1).  Образцы документов, необходимых для оформления пропуска и специального разрешения на въезд на территорию ЗАТО г. Североморск, адрес администрации и контактные телефоны специалистов администрации размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Североморск по адресу: http://www.admin.citysever.ru/podrazdeleniya/?itemid=235. Обязанность по оформлению пропусков (разрешений) на въезд на территорию ЗАТО г. Североморск для оказания услуги по предмету контракта возлагается на Исполнителя.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта, но не ранее 09.01.2025 по 22.12.2025.

1.Перечень обслуживаемого оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Система газового пожаротушения |  |  |  |
| 1 | Модуль УГПТ 52л | МПА-NVC1230-(25-52-50): №№002494, 002493 | 2 |
| 1.1. | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 008 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПА-NVC1230-(25-52-50), зав. № 002494 в сборе: - баллон для модуля: 302.207.004, АА, № 517065 - запорно-пусковое устройство: NVC DN 50, зав. № 5011-5421 - манометр 0-60 бар (тип 213.53.50), зав. № 08538 - дискретный датчик давления: MS50SCBB18NPT Модуль заправлен 05.07.2022 ГОТВ NOVEC 1230 Масса ГОТВ, кг: 40,0+/-0,2 -СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ МОДУЛЯ - РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН - СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ - ГИБКИЙ ШЛАНГ 1х400 ММ - КРОНШТЕЙН Д. 267 ММ ДЛЯ БАЛЛОНА - БОЛТ М8х50 - 4 шт. с ГАЙКОЙ М8 - 4 шт. НАСАДОК СТАЛЬНОЙ R-360 1/4" Количество срабатываний: 0. | 1 комплект |
| 1.2. | ТРУБОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 008 | ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ Д. 50 ММ ТОЛЩ. СТ. 4 ММ | 4,5 м |
|  |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ Д. 32 ММ | 2 шт. |
|  |  | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ГРУБЫ Д. 32 ММ (ХОМУТ - 1 IIJT; ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ 8 ММ - 1 ШТ; ГАЙКА - 2 ШТ; ШАЙБА - 2 ШТ; СКОБА - 1 ШТ) | 14 комплектов |
| 1.3. | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 221 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПА-NVC1230-(25-52-50), зав. № 002493 в сборе: - баллон для модуля: 302.207.004, АА, № 517021 - запорно-пусковое устройство: NVC DN 50, зав. № 5011-5397 - манометр 0-60 бар (тип 213.53.50), зав. № 08521, - дискретный датчик давления: MS50SCBB18NPT Модуль заправлен 05.07.2022 ГОТВ NOVEC 1230 Масса ГОТВ, кг: 43,0+/-0,2 - СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ МОДУЛЯ - РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН - СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ - ГИБКИЙ ШЛАНГ 1х400 ММ - КРОНШТЕЙН Д. 267 ММ ДЛЯ БАЛЛОНА - БОЛТ М8х50 - 4 шт. с ГАЙКОЙ М8 - 4 шт. НАСАДОК СТАЛЬНОЙ R-360 1/4" Количество срабатываний: 0. | 1 комплект |
| 1.4. | ТРУБОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 221 | ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ Д. 25 ММ ТОЛЩ. СТ. 4 ММ | 4,97 м |
|  |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ Д. 25 ММ | 3 шт. |
|  |  | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Д. 32 ММ (ХОМУТ - 1 ШТ; ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ 8 ММ - 1 ШТ; ГАЙКА - 2 ШТ; ШАЙБА - 2 ШТ; СКОБА - 1 ШТ) | 15 комплектов |
| 2 | Модуль УГПТ 106л | МПА-NVC1230- (24.8-106-50) №№002492, 002491 | 2 |
| 2.1. | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 015 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПА-NVC1230-(25-106-50), зав. № 002491 в сборе: - баллон для модуля: 302.207.005, АА, № 475067 - запорно-пусковое устройство: NVC DN 50, зав. № 5011-5007 - манометр 0-60 бар (тип 213.53.50), зав. № 08496 - дискретный датчик давления: MS50SCBB18NPT Модуль заправлен 05.07.2022 ГОТВ NOVEC 1230 Масса ГОТВ, кг: 77,0+/-0,2 - СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ МОДУЛЯ - РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН - СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ - ГИБКИЙ ШЛАНГ 1х400 ММ - КРОНШТЕЙН Д. 267 ММ ДЛЯ БАЛЛОНА - БОЛТ М8х50 - 4 шт. с ГАЙКОЙ М8 - 4 шт. НАСАДОК СТАЛЬНОЙ R-360 1/2" НАСАДОК СТАЛЬНОЙ R-360 1/4" Количество срабатываний: 0. | 1 комплект |
| 2.2. | ТРУБОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 015 | ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ Д. 50 ММ ТОЛЩ. СТ. 4 ММ | 1,41 м |
|  |  | ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ Д. 32 ММ ТОЛЩ. СТ. 4 ММ | 7,12 м |
|  |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ Д. 32 ММ | 5 шт. |
|  |  | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Д. 32 ММ (ХОМУТ - 1 ШТ; ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ 8 ММ - 1 ШТ; ГАЙКА - 2 ШТ; ШАЙБА - 2 ШТ; СКОБА - 1 ШТ) | 25 комплектов |
| 2.3. | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 426 | МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПА-NVC1230-(25-106-50), зав. № 002492 в сборе: - баллон для модуля: 302.207.005, АА, № 475040 - запорно-пусковое устройство: NVC DN 50, зав. № 5011-5033 - манометр 0-60 бар (тип 213.53.50), зав. № 08426 - дискретный датчик давления: MS50SCBB18NPT Модуль заправлен 05.07.2022 ГОТВ NOVEC 1230 Масса ГОТВ, кг: 77,0+/-0,2 - СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ МОДУЛЯ - РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН - СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ - ГИБКИЙ ШЛАНГ Гх400 ММ - КРОНШТЕЙН Д. 267 ММ ДЛЯ БАЛЛОНА - БОЛТ М8х50 - 4 шт. с ГАЙКОЙ М8 - 4 шт. НАСАДОК СТАЛЬНОЙ R-360 1/2" Количество срабатываний: 0. | 1 комплект |
| 2.4. | ТРУБОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 426 | ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ Д. 50 ММ ТОЛЩ. СТ. 4 ММ | 1,41 м |
|  |  | ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ Д. 32 ММ ТОЛЩ. СТ. 4 ММ | 2,7 м |
|  |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ИЗ СТАЛИ Д. 32 ММ | 3 шт. |
|  |  | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Д. 32 ММ (ХОМУТ - 1 ШТ; ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ 8 ММ - 1 ШТ; ГАЙКА - 2 ШТ; ШАЙБА - 2 ШТ; СКОБА - 1 ШТ) | 20 комплектов |
| 3. | Прибор приемно-контрольный управления пожаротушением | С2000-АСПТ, №№ 58, 80, 65, 76 | 4 |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой с базой | Извещатель комбинированный ИП 212/101-78-А1-Аврора ДТН | 15 |
|  |  | База усиленная для ИП «Аврора» | 15 |
| 5. | Извещатель пожарный ручной с защитным стеклом | ИПР-ПРО МСРЗА-R000SF | 4 |
|  |  | Защитнаякрышка - стекло для ИПР HS 200 | 4 |
| 6. | Оповещатель светозвуковой | Светозвуковое табло "ПОЖАР" МОЛНИЯ -3C-24 | 8 |
| 7. | Оповещатель светозвуковой | "ГАЗ-УХОДИ" МОЛНИЯ -3C-24 | 4 |
| 8. | Оповещатель светозвуковой | Светозвуковое табло "ГАЗ-HE ВХОДИ" МОЛНИЯ -ЗС-24, б/н | 4 |
| 9. | Оповещатель световой | Табло световое "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" МОЛНИЯ-С-24 | 4 |
| 10. | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-26 | 4 |
| 11. | Аккумуляторная батарея | DELTA DTI2045 12В/4,5 А | 8 |
| 12. | Оповещатель речевой с модулем питания 24/12 В | РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ РОКОТ-3, вариант 2 | 4 |
|  |  | БЛОК ПИТАНИЯ -«Бастион» ПН-12-1,5 | 4 |
| 13. | Выключатель автоматический с установочным щитком | АВТОМАТ. ВЫКЛ. ПИТАНИЯ ДЭК (6А) | 4 |
|  |  | ЩИТОК АВТОМАТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ TYCO | 4 |
| 14. | Реле управления с монтажной колодкой под DIN рейку | РЕЛЕ РЭК 77/4-24В | 8 |
|  |  | ПЛОЩАДКА УСТАНОВ. ДЛЯ РЕЛЕ РРМ 77/4 | 8 |
| 15. | Колодка соединительная электромонтажная | КОЛОДКА КОНТАКТНАЯ 6 ГРУПП КК 6-10 | 8 |
| 16. | Колодка соединительная электромонтажная | КОЛОДКА КОНТАКТНАЯ 12 ГРУПП КК 12-10 | 8 |
| 17. | Коробка электромонтажная | 100*100*50 | 16 |
| 18. | Кабель сигнальный | КПСВЗВ 2*2*0,75 | 236 |
| 19. | Кабель сигнальный | КПСВЗВ2*2*0,5 | 474 |
| 20. | Кабель сигнальный | КПСВЗВ 1*2*0,5 | 294 |
| 21. | Кабель сигнальный | КСПВ 10*0,5 | 236 |
| 22. | Кабель силовой | ПВС 3*0,75 | 32 |
| 23. | Труба гофрированная с зондом | ГОФТРУБА IIВХ D -20 мм с кондуктором | 366 |
| 24. | Бокс электромонтажный с DIN - рейкой | TYCO | 8 |
| 25. | Коробка соединительная | КРН 4/1 | 4 |
| Резервные модули газового пожаротушения: |  |  |  |
| 1 | Модуль МПА-NVC1230-(25-52-50), зав. №М009122, помещение 008 | Модуль МПА-NVC1230-(25-52-50) в сборе, в составе: - баллон для модуля: БП-5, 0-52-410-3,2-У1 - запорно-пусковое устройство: NVC DN 50, зав. № 5018-06307 - манометр 0-60 бар (тип 213.53.50), зав. № 9096, дискретный датчик давления: MS50SCBB18NPT Модуль заправлен 19.11.2022 ГОТВ NOVEC 1230 Масса ГОТВ, кг: 43,0+/-0,2 | 1 |
| 2 | Модуль МПА-NVC1230-(25-106-50), зав. №М009121, помещение 015 | Модуль МПА-NVC1230-(25-106-50) в сборе, в составе: - баллон для модуля: БП-5, 0-106-410-3,25-У1 - запорно-пусковое устройство: NVC DN 50, зав. № 5018-06439 - манометр 0-60 бар (тип 213.53.50), зав. № 8951, дискретный датчик давления: MS50SCBB18NPT Модуль заправлен 19.11.2022 ГОТВ NOVEC 1230 Масса ГОТВ, кг: 77,0+/-0,2 | 1 |

2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

2.1. К работе по обслуживанию и ремонту модуля газового пожаротушения (МГП) допускаются лица не моложе 18 лет, знающие его устройство и принцип действия, изучившие руководство по эксплуатации от производителя МГП (ООО «Пожтехника»): АТСД.635165.012 РЭ, прошедшие обучение и аттестованные органами Ростехнадзора РФ на право работы с сосудами под давлением, прошедшие медосмотр, специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний, правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью, применительно к выполняемой работе, и имеющие допуск для производства данного вида работ.

Исполнитель допускается к обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения в здании Северного флотского военного суда после изучения руководства, ГОСТ Р 53281,  требований ТР ТС 032.

## Ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц, причиненный действиями (бездействием) персонала Исполнителя, в том числе по неосторожности, возмещается Исполнителем в полном объеме.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

2.2.	Проведение работ по техническому обслуживанию (ТО) является одной из основных мер по поддержанию работоспособности модуля, предупреждения поломок, аварий и несчастных случаев.

Своевременное и правильное техническое обслуживание предупреждает появление неисправностей, увеличивает срок службы и надежность модуля.

Организация технического обслуживания и оборудования автоматической системы газового пожаротушения в здании Северного  флотского военного суда должна осуществляться по регламенту производителя ООО «Пожтехника».

2.3.	Основными задачами технического  обслуживания (ТО) являются:

- Обеспечение  устойчивого функционирования технических средств (ТС).

- Контроль технического состояния ТС.

- Выявление и устранение неисправностей ТС.

- Ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий.

- Анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

2.4. Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое  (по техническому состоянию). Плановое ТО предусматривается для блоков аппаратуры. Неплановое техническое обслуживание  проводится в следующих случаях:

- Появление неисправностей.

- Отказы аппаратуры.

- Ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий.

- Заявка пользователя (собственника объекта).

2.5. Техническое обслуживание может проводиться параллельно  по составным частям (средствам)  или отдельно по каждому средству. Техническое обслуживание каждого средства  предусматривает выполнение  плановых профилактических работ в объеме Регламентов №1 и №2.

2.6. При проведении периодических плановых работ по ТО должен быть выполнен весь объем работ, указанный в соответствующих пунктах регламентных работ, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

2.7.	При неустойчивой работе оборудования или составных частей  проводятся неплановые работы по  техническому обслуживанию в объеме регламентов.

2.8.	Техническое обслуживание предусматривает плановое выполнение профилактических работ в объеме регламентов №№ 1,2:

- Регламент № 1  — ежемесячное ТО (ТО-1);

- Регламент № 2  — ежеквартальное ТО (ТО-2);

2.9.	На работы с повышенной опасностью должен оформляться специальный наряд-допуск.

2.10. Результаты выполнения ТО заносятся в журнал регламентных работ.

2.10.1. Ремонт и замена шлейфов, замена аккумуляторов, ремонт и замена световых табло,  замена извещателей, замена датчиков, перенос датчиков Заказчика, а также оборудования и запасных частей, но не более 10% от общей суммы заключенного контракта с Заказчиком, производится силами и за счет Исполнителя.

2.11   Аварийное (срочное) обслуживание), устранение аварийных ситуаций - в кратчайшее время.

Обязательные требования к выполнению работ:

- Быстрое реагирование (прибытие на место при аварийной ситуации в течение 20 минут после приема звонка диспетчером), устранение аварийных ситуаций в кратчайшее время.

- Качественное и в полном объеме производство работ, в случае необходимости замены какого-нибудь из оборудования замену производить равноценными материалами.

- В случае несвоевременного устранения аварийной ситуации, зафиксированной актом, повлекшей за собой материальный ущерб, возмещение ущерба за счет Исполнителя.

- Предоставление двух номеров телефонов диспетчера для вызова аварийно-ремонтной бригады.

- Круглосуточная доступность вызовов.

- Работы выполнять квалифицированными специалистами, имеющими допуски для выполнения работ..

2.12 Выезд технического специалиста на объект осуществляется в течение 24 часов с момента получения заявки в письменном виде в рабочие дни. При аварийной ситуации в течение 20 минут после приема звонка диспетчером

3. Меры безопасности. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ.

  - К проведению регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования допускается персонал, прошедший обучение, имеющий твердые практические навыки в их эксплуатации,  получивший “Удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей“ и имеющий квалификационную группу не ниже второй.

  - Сотрудник, выполняющий регламентные работы, несет персональную ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ.

Контроль за соблюдением правил безопасности при выполнении регламентов возлагается на руководителя работ.

Неблагоприятные условия, срочность выполнения работ и другие причины не могут служить основанием для нарушения мер и правил безопасности проведения работ.

3.3. Техническое обслуживание оборудования должно выполняться в соответствии с планами-графиками регламентных работ, а при работах с повышенной опасностью по наряду-допуску.

Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения в здании Северного флотского военного суда должно осуществляться с соблюдением всех обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе установленных следующими регламентирующими документами:

- требованиями Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53281-2009. «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 50969-96. «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 53280.3-2009. «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний»;

- СП 485.1311500.2020 «Установки Пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

- РД 009-01-96 – «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 – «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт"»,

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 768-ст);

- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);

- Правилами устройств электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242,

- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

- ПУЭ – Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204),

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479);

- эксплуатационной документацией изготовителя на передаваемое на техническое обслуживание оборудования АТСД.635165.012 РЭ.

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (вместе с "ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением").

При оказании услуг Исполнитель должны использовать материал и оборудование, сертифицированные либо подтвержденные декларацией в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

3.4. При работе с составными частями системы  необходимо выполнять все требования по мерам безопасности, приведенным в эксплуатационной документации на систему.

4.Содержание регламентов технического обслуживания системы газового пожаротушения

| № п/п | Перечень работ | Периодичность регламент №1 (Р1) | Периодичность регламент №2 (Р2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров (визуальная проверка давления в модуле по манометру на ЗУ), распределительных устройств и т.д. электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб, состояние лакокрасочного покрытия баллона, проверка целостности деталей и узлов модуля и т.п. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонных и т.д. | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно |  |
| 4 | Контроль качества огнегасящего вещества | Ежемесячно |  |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | Ежемесячно |  |
| 6 | Профилактические работы | Ежемесячно |  |
| 7 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | Ежеквартально |
| 8 | Метрологическая проверка КИП |  | Ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
| 11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность |  | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
| 12 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением |  | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |
| 13 | Поверка манометров (4 шт.) |  | 2 штуки до 13.07.2025 2 штуки до 02.11.2025 |

5.График регламентных работ технического обслуживания системы газового пожаротушения

| № п/п | Наименование оборудования | Месяцы проведения технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апр. | май | июнь |
| 1 | Прибор приемно-контрольный пожарный и управления | Р1 | Р1 | Р1 | Р1, P2 | Р1 | Р1 |
| 2 | Извещатель пожарный | Р1 | Р1 | Р1 | Р1, P2 | Р1 | Р1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1,P2 | Р1 |
| 4 | Оповещатель светозвуковой | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1,P2 | Р1 |
| 5 | Табло световое | Р1 | Р1 | Р1 | Р1,P2 | Р1 | Р1 |

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Исполнитель услуги должен предоставить представителю Заказчика началом оказания услуги заверенную копию технической документации о применяемых технических приборах (оборудования) с действующими сроками поверки (калибровки) в соответствии с установленным перечнем.

  - В соответствии с п. 15 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Исполнитель обязан предоставить лицензию (копия лицензии или выписка из реестра лицензий) МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с разрешением выполнения следующих видов работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» участнику закупки следует предоставить копию соответствующего документа.

  - В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации для выполнения работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки и контрактом, субподрядная организация обязана иметь действующую лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

  - Привлечение Исполнителем субподрядной организации должно быть согласовано с Заказчиком.

Подготовил:

Ведущий специалист 3 разряда,

контрактный управляющий							              Г.В. Борисенко

Согласовано:

Руководитель аппарата – администратор суда 					      Д.Д. Кузеева