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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

87-1/2024-КР
 2025
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

на ремонт системы отопления спортивного зала легкоатлетического манежа ГБПОУ КАТК по адресу: г. Кунгур, Плехановский тракт, 3 км 
Наименование объекта: Система отопления спортивного зала легкоатлетического манежа 

Адрес: г. Кунгур, Плехановский тракт, 3 км
Общая площадь здания                                    3257,20 м2     

Объем здания                                                     20052,0 м3
Количество этажей здания                                 1-2 этажа 

Высота этажа                                                       2,65 ÷ 7,50 м

Описание системы отопления здания:
Система отопления здания легкоатлетического манежа ГБПОУ КАТК состоит из двух отопительных систем, год постройки системы отопления 1976: 
1)  Система отопления помещения манежа: помещение одноэтажное; площадью 1757,47 м2; высота помещения 7,5м;  
2) Система отопления помещений раздевалок, кабинетов и подсобных помещений: помещения двухэтажное; площадью 1499,8 м2; высота помещений 1-й этаж -2,80м; 2-й этаж – 2,65м.
Согласно техническому заданию ремонт системы отопления необходимо выполнить в помещении манежа, т.к. система отопления работает неравномерно, нарушено распределение теплоносителя.  
Система отопления помещения манежа состоит:

- ввод тепловых сетей в здание, расположенный в приямке ввода;

- магистральный трубопровод системы отопления проложенный под полом помещения Манежа, в земле;

- отопительные приборы (регистры из стальных труб и чугунные секционные радиаторы), расположенные по периметру помещения;

При составлении дефектной ведомости предусмотрена замена элементов системы отопления помещения Манежа и замена участка магистрального трубопровода системы отопления здания:

- при замене элементов системы отопления предусмотрена установка чугунных радиаторов с регулирующей арматурой; окраска трубопроводов и радиаторов; участки подводок к радиаторам, проложенные в конструкции пола изолируются и восстанавливается конструкция пола;

- при замене магистрального трубопровода, проложенного под полом (в земле) помещения, предусмотрена прокладка трубопровода в пенополиуритановой изоляции по песчаному основанию с обратной засыпкой грунтом и восстановление конструкции пола; предусмотрена замена запорной и регулирующей арматуры на вводе трубопроводов отопления в здание, расположенной в приямке ввода;  

- после замены элементов системы отопления и участка магистрального трубопровода предусмотрены гидравлические испытания. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Демонтажные работы
	
	

	1.
	Демонтаж стальной задвижки  dу 80 мм
	шт
	2

	2.
	Демонтаж стальных труб отопления Ø 76 мм (по полу)
	м
	50,0

	3.
	Демонтаж стальных труб отопления Ø 76 мм (под полом, в земле)
	м
	50,0

	4.
	Демонтаж стальных труб отопления Ø 57 мм
	м
	416,0

	5.
	Демонтаж стальных труб отопления Ø 20 мм (стояки)
	м
	12,0

	6.
	Демонтаж стальных труб отопления Ø 15 мм (подводки к отопитель-ным приборам)
	м
	137,0

	7.
	Демонтаж чугунных секционных радиаторов h-500                19 сек
	шт.
	18

	8.
	Демонтаж чугунных секционных радиаторов h-500                15 сек
	шт.
	22

	9.
	Демонтаж 3-х витковых регистров из стальных труб Ø50 l=4,7м
	шт.
	19

	10.
	Демонтаж стального расширительного бака 1000х1000х2000(h)мм
	шт.
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	

	1.
	Монтаж  стальных труб по ГОСТ 3262-75 Ø65х3,2 мм
	м
	238,0

	2.
	Монтаж  стальных труб в пенополиуритановой изоляции с ПЭ покрытием по ГОСТ 30732-2020 Ø76х3,0 мм (в земле)
	м
	50,0

	3.
	Монтаж стальных труб по ГОСТ 3262-75 Ø50х3 мм
	м
	254,0

	4.
	Монтаж стояков из стальных труб по ГОСТ 3262-75 Ø20х2,5 мм
	м
	160,0

	5.
	Монтаж стояков из стальных труб по ГОСТ 3262-75 Ø15х2,5 мм
	м
	2,0

	1
	2
	3
	4

	6.
	Монтаж стальных труб по ГОСТ 3262-75 Ø15х2,5 мм подводки к радиаторам
	м
	162,0

	7.
	Установка кранов шаровых фланцевых dу80 мм, тип КШФ
	шт.
	2

	8.
	Монтаж гребенки из стальной трубы по ГОСТ 3262-75 Ø100х4,0 мм L=1200мм:
	шт.
	2

	9.
	Установка кранов шаровых фланцевых dу65 мм, тип КШФ
	шт.
	6

	10.
	Установка кранов шаровых dу 20 мм (стояки), тип 11Б 27п1
	шт.
	80

	11.
	Установка кранов шаровых dу 15 мм (стояки), тип 11Б 27п1
	шт.
	2

	12.
	Установка кранов шаровых dу 15 мм (стояки-слив), тип 11Б 27п1
	шт.
	82

	13.
	Установка кранов шаровых dу 15 мм (подводки), тип 11Б 27п1
	шт.
	81

	14.
	Установка кранов двойной регулировки dу 15 мм (КРДП-15)
	шт.
	81

	15.
	Монтаж чугунных секционных радиаторов МС-140-500  10 сек
	шт.
	73

	16.
	Монтаж чугунных секционных радиаторов МС-140-500  12 сек
	шт.
	8

	17.
	Установка кранов шаровых муфтовых  сливных со съемным штуцером dу 15 мм тип 11Б 27п1
	шт.
	8

	18.
	Установка кранов Маевского
	шт.
	82

	19.
	Кронштейн для чугунных радиаторов
	шт.
	162

	20.
	Крепление трубопроводов(скользящие) хомут с анкер шурупом для труб:  
	
	

	
	Ø15х2,5 мм
	шт.
	2

	
	Ø20х2,5 мм
	шт.
	80

	
	Ø50х3,0 мм
	шт.
	127

	
	Ø65х3,2 мм
	шт.
	110

	21.
	Отвод стальной  по ГОСТ 17375-2001:
	
	

	
	Ø50х3,0 мм
	шт.
	4

	
	Ø65х3,2 мм
	шт.
	6

	22.
	Отвод стальной  в пенополиуритановой изоляции по ГОСТ 30732-2020  Ø76х3,0 мм
	шт
	2

	23.
	Гильза из стальной трубы Ø100х4,0 L=500мм
	шт.
	4

	24.
	Гидравлические испытания стальных трубопроводов:
	
	

	
	- Ø15х2,5 мм
	м
	164,0

	
	- Ø20х2,5 мм
	м
	160,0

	
	- Ø50х3,0 мм
	м
	254,0

	
	- Ø65х3,2 мм
	м
	238,0

	
	- Ø80х3,5 мм
	м
	4,0

	25.
	Гидравлические испытания стальных трубопроводов  Ø76х3,0 мм
	м
	50,0

	1
	2
	3
	4

	26.
	Врезка в стальной трубопровод Ø80х3,5 мм патрубка Ø89х3,5 мм
	врезка
	2

	27.
	Врезка в стальной трубопровод Ø80х3,5 мм патрубка Ø50х3,0 мм
	врезка
	2

	28.
	Врезка в стальной трубопровод Ø65х3,2 мм патрубка Ø65х3,2 мм
	врезка
	1

	29.
	Врезка в стальной трубопровод Ø76х3,0 мм патрубка Ø65х3,2 мм
	врезка
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Строительные работы
	
	

	1.
	Теплоизоляция трубками их вспененного полиэтилена тол. 20мм (ГОСТ 16381-2022)
	
	

	
	- трубопроводов Ø80х3.5мм
	м
	4.0

	
	- трубопроводов Ø65х3.2мм
	м
	8.0

	2.
	Масляно-битумное покрытие трубопроводов по грунту ГФ-021
	
	

	
	- трубопроводов Ø65х3,2 мм
	м2
	1,95

	
	- трубопроводов Ø80х3,5 мм
	м2
	1,12

	3.
	Окраска масляной краской за 2 раза
	
	

	
	- трубопроводов Ø15х2.5мм
	м2
	11,0

	
	- трубопроводов Ø20х2.5мм
	м2
	13,45

	
	- трубопроводов Ø50х3,0 мм
	м2
	48,0

	
	- трубопроводов Ø65х3,2 мм
	м2
	65,0

	4.
	Окраска радиаторов МС-140-500
	м2
	196,6

	5.
	Заделка отверстий в кирпичных стенах тол.250мм, 250х300мм
	шт
	6

	6.
	Разборка и восстановление бетонных ступеней 
	м2
	4,8

	7.
	Изготовление защитных экранов для отопительных приборов:
	шт
	122

	
	- труба стальная профильная 40х40х3, l=1250мм (ГОСТ 8639-82)
	шт
	3

	
	- труба стальная профильная 40х40х3, l=1500мм (ГОСТ 8639-82)
	шт
	2

	
	- пластина стальная 150х150х5мм (ГОСТ 19903-2015)
	шт
	3

	
	- рейка деревянная 10х50х1500мм (ГОСТ 11047-90)
	шт
	15

	
	- винт самонарезающий d-35мм, l-25мм тип А исп.1(ГОСТ Р 59571-2021)
	шт
	45

	
	- окраска металлических поверхностей по грунту ГФ-021 масляной краской за  2 раза
	м2
	1,09

	
	- окраска деревянных поверхностей масляной краской за  2 раза
	м2
	2,70

	8.
	Установка защитных экранов
	шт 
	122

	9.
	Разборка керамогранитной плитки
	м2
	25,0

	10.
	Разборка бетонных полов толщиной 200мм
	м2
	25,0

	1
	2
	3
	4

	11.
	Разборка грунта (траншея в помещении) вручную глубиной до 0,4 м
	м2
	25,0

	12.
	Устройство песчаного основания под трубопровод толщиной 100мм
	м2
	25,0

	13.
	Засыпка грунта (траншея в помещении) вручную глубиной до 0,3 м
	м2
	25,0

	14.
	Уплотнение грунта щебнем
	м2
	25,0

	15.
	Устройство  бетонных полов толщиной 100мм
	м2
	25,0

	16.
	Укладка керамогранитной плитки
	м2
	25,0
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Составил

ГИП ООО «УралРегионСтрой»    __________________________    Н.Д. Дарийчук
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Проверил

Директор ООО «УралРегионСтрой»  _________________________  А.В. Болотов
29.05.2025

