ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической

пожарной сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости

| № | Наименование услуги | Код ОКПД2/КТРУ | Единица измерения | Количество (объем услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости | 80.20.10.000 | месяц | 12 |

| Характеристики услуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Требования к оказанию услуг и периодичность оказания услуг | В соответствии с приложением № 1 к настоящему Техническому заданию |
| 2 | Общие требования к составу услуг | В соответствии с приложением № 2 к настоящему Техническому заданию |
| 3 | Адресный перечень | В соответствии с приложением № 3 к настоящему Техническому заданию |

Приложение №1

к техническому заданию на оказание услуг

по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной

сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости

Требования к оказанию услуг и периодичность оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Внешний осмотр частей систем АПС (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | 1 раз месяц |
| 1.2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах | 1 раз месяц |
| 1.3. | Контроль основного и резервного источников питания, с рабочего ввода на резервный и обратно | 1 раз месяц |
| 1.4. | Проверка работоспособности составных частей систем АПС (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, измерение параметров) | 1 раз месяц |
| 1.5. | Профилактические услуги (проверка внутренних поверхностей, очистка, смазка, подпайка) | 1 раз месяц |
| 1.6. | Проверка работоспособности установки | 1 раз месяц |
| 1.7. | Ремонт и аварийно-восстановительные мероприятия | При обнаружении; по заявке Заказчика |
| 1.8. | Услуги по демонтажу систем автоматической пожарной сигнализации с последующей передачей демонтированного оборудования Заказчику | По заявке Заказчика |
| 2. Техническое обслуживание приемно-передаточного устройства |  |  |
| 2.1. | Проверка целостности соединения линий системы АПС и системы передачи тревожных сообщений | 1 раз месяц |
| 2.2. | Принудительный запуск системы АПС от пожарных извещателей для проверки прохождения сигнала | 1 раз месяц |
| 2.3. | Проверка и тестирование уровня прохождения сигнала | 1 раз месяц |
| 2.4. | Проверка разъемов соединения антенны | 1 раз месяц |
| 2.5. | Проверка и контроль разъемов и шлейфов системы | 1 раз месяц |
| 2.6. | Отправка тестовых сигналов на диспетчерскую службу | 1 раз месяц |
| 2.7. | Контроль попыток несанкционированного вмешательства на работу системы | Круглосуточно (дистанционно) |
| 2.8. | Планово-предупредительный ремонт блоков системы | 1 раз месяц |
| 3. Техническое обслуживание тревожной кнопки |  |  |
| 3.1. | Шлейф сигнализации. Проверка технического состояния: - внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов; - контроль целостности экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставка другого типа провода; - удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов: - контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов; - наличие технологического запаса проводов; - проверка надежности крепления проводов и кабелей; - контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | 1 раз месяц |
| 3.2. | Проверка работоспособности: - контроль режима «короткое замыкание»; - контроль режима «обрыв». | 1 раз в квартал |
| 3.3. | Проверка электрических параметров: - контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; - контроль величины сопротивления шлейфов без учета выносного элемента. | 1 раз в квартал |
| 3.4. | Извещатели. Внешний осмотр: - проверка надежности крепления извещателей (блока извещателя); - чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; - проверка технического состояния источника питания (элементы питания радиовещателей); - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках. | 1 раз в месяц |
| 3.5. | Измерение электрических параметров: - сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей). | 1 раз в месяц |
| 3.6. | Приемно-контрольные приборы. Внешний осмотр: - проверка надежности крепления прибора; - чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; - проверка технического состояния источника питания резервного); - проверка исправности органов управления; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; - контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | 1 раз в месяц |
| 3.7. | Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: - «Дежурного режима, а также режима «Внимание»; - режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа; - длительности времени задержки на вход и /или выход при их наличии; - длительности работы звукового и светового оповещения; - запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру; - сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. | 1 раз в месяц |
| 3.8. | Измерение электрических параметров прибора: - тока потребляемого при питании от резервного источника питания. | 1 раз в месяц |
| 3.9. | Контроль правильности программирования режимов работы. | 1 раз в месяц |
| 3.10. | Источники постоянного тока, резервные источники питания. Внешний осмотр: - проверка надежности крепления источника питания; - чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса; - проверка исправности органов управления; - проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; - контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника; - проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | 1 раз в месяц |
| 3.11. | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей: - контроль выполнения требований по размещению; - проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. | 1 раз месяц |
| 3.12. | Измерение электрических параметров источника питания: - величина выходного напряжения. | 1 раз в квартал |
| 3.13. | Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. | 1 раз в квартал |

Приложение №2

к техническому заданию на оказание услуг

по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной

сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости

Общие требования к оказываемым услугам

по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости

| № п/п | Наименование услуги | Характеристики услуги | Ед. изм-ия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости | Исполнитель обеспечивает техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд с момента заключения контракта, но не ранее 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года (включительно): - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Состав и содержание оказываемых услуг определены настоящим техническим заданием. Места оказания услуг приведены в соответствии с адресным перечнем в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию. Проектная документация на систему автоматической пожарной сигнализации, установленную в домах, включенных в адресный перечень (Приложение № 3 настоящего Технического задания), отсутствует. ## Цель проведения технического обслуживания Услуги по техническому обслуживанию проводятся с целью поддержания систем автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) в работоспособном и технически исправном состоянии, а так же обеспечения их срабатывания при возникновении пожара. - ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ## 2.1. Требования к объему и результатам оказываемых услуг Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в объеме, предусмотренном разделом 3 и Приложением 1 муниципального контракта. При каждом поступлении ложного срабатывания производится внеплановое техническое обслуживание, которое включает в себя аварийно-восстановительный ремонт системы, необходимый для устранения сбоев в работе оборудования, в результате которых нарушается режим работы систем АПС. ## 2.2. Требования по безопасности Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг. Техническое обслуживание систем АПС должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования и нормативно-техническими документами: - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ; - РД 009-01-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания; - РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт; - ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний; - ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 485.1311500.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». ## 2.3. Требования к исполнителю Исполнитель имеет лицензию МЧС на техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ. Техническое обслуживание выполняется специалистами, прошедшими соответствующую подготовку (повышение квалификации не менее одного раза в пять лет) и имеющими профессиональное образование. Специалисты Исполнителя имеют соответствующие допуски не ниже II группы электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В, подтвержденные документами установленного образца. Исполнитель ведет надлежащим образом оформленный журнал по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС, о характере и объеме выполненных работ с указанием сроков их начала и окончания. При обнаружении элементов системы АПС, изделий или оборудования, входящих в их состав, нуждающихся в ремонте или замене, Исполнителем самостоятельно или по заявке Заказчика осуществляется их замена или ремонт. По итогам ежемесячного технического обслуживания Исполнитель составляет акт проведенных услуг согласно утвержденной форме (приложение №2 к техническому заданию), подтверждающий факт оказания услуг по техническому обслуживанию, с последующим направлением акта Заказчику. По окончании услуг Исполнитель передает Заказчику журналы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС. ## 3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ - Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС включает в себя: -контроль технического состояния систем АПС; -осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания оборудования в исправном рабочем состоянии; -проверка соответствия систем АПС, в том числе их электрических и иных параметров и требованиям технической документации; -ликвидация последствий воздействия на системы АПС неблагоприятных климатических, производственных и иных условий; -выявление и устранение причин ложных срабатываний оборудования; -определение предельного состояния установок систем АПС, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; -анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем АПС и их надежности при эксплуатации; -проведение, в ходе ежемесячного технического обслуживания, принудительных срабатываний автоматической пожарной сигнализации, с проверкой исправности вывода сигнала АПС в отдел ЕДДС Администрации города. 3.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС при признании многоквартирного дома аварийным и подлежащему сносу: -при расселении и отключении жилого дома от коммуникаций систем жизнеобеспечения, при которых дальнейшая эксплуатация АПС становится невозможной и/или нецелесообразной, осуществить демонтаж оборудования системы АПС с передачей его Заказчику по адресу г. Губкинский, мкр. 14, дом 43 управление ГО и ЧС и БН Администрации города; -исключить начисление оплаты ТО АПС данных домов из ежемесячного обслуживания, путем перерасчета по фактическому обслуживанию систем АПС начиная с первого числа следующего месяца. | дом | 14 |

Приложение №3

к техническому заданию на оказание услуг

по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной

сигнализации, установленных в многоквартирных домах с низкой степенью огнестойкости

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
|  | мкр.6, д.7 |
|  | мкр.6, д.8 |
|  | мкр.6, д.10 |
|  | мкр.6, д.23 |
|  | мкр.6, д.47 |
|  | мкр.6, д.48 |
|  | мкр.6, д.65 |
|  | мкр.11, д.47 |
|  | мкр.11, д.52 |
|  | мкр.11, д.57 |
|  | мкр.12, д.14 |
|  | мкр.12, д.15 |
|  | территория Пурпе–1, улица Труда, дом 19 |
|  | территория Пурпе–1, улица Труда, дом 21 |